正常： 異常：〤，如有異常狀況時，需填寫「F-A4100-061矯正措施處理單」登錄列管，並研擬改善措施進行異常處理。
檢查項目		年 月		頻率	日			日				日			日				日
機房環境	機房溫度	溫度是否介於20~25度之間	左空調迴風溫度	週
			右空調迴風溫度
	機房濕度	濕度是否介於35RH~70RH%之間
	消防系統	消防系統是否正常運作
	UPS(電力)	UPS負荷是否超載	A( %)
			B( %)
			C( %)
	監視系統	CCTV監視系統是否正常運作
系統服務	網路連線	Cisco 6509 Core運作是否正常
	防火牆服務	Paloalto網路是否正常
	時鐘校條	鐘訊同步(門禁環控監視器)		月
	備份服務	AD備份是否正常
		防火牆備份是否正常
檢查人員
巡檢異常說明											承辦人員					資訊中心主任

- 門禁應確實上鎖，並確定可正常啟閉。 ※機房冷通道溫度應維持在20℃至25℃，相對溼度維持在35%RH至70%RH。
- UPS電源應保持電源輸出，若燈號顯示為旁路則為異常。 ※消防應確認是否有發報訊號或蜂鳴器聲響，並確認面板無警示燈號亮起。
(請確實於隔月5號前將表單送予資訊中心主管審核並歸檔)